СХЕМА

Водоснабжения

с. Денисово Дзержинского района

 Красноярского края

на период с 2015 по 2025 годы

с. Денисово

2015 г.

Оглавление

[1.Территориальное положение 1](#_Toc334079040)

[1.1 Природно-климатические условия района. 3](#_Toc334079041)

[1.2 Существующее положение. 3](#_Toc334079042)

[2. Водоснабжение. 3](#_Toc334079043)

[2.1 Анализ водопотребления. 3](#_Toc334079044)

[2.2 Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке 4](#_Toc334079045)

[2.3 Определение максимальных расчетных расходов воды. 5](#_Toc334079046)

[3. система водоснабжения. 5](#_Toc334079047)

[3.1 Выбор оптимальной схемы централизованного водоснабжения 6](#_Toc334079048)

[\_Toc334079049](#_Toc334079049)[3.3 Описание схемы водозаборных сооружений и трассировки магистральных сетей водоснабжения 7](#_Toc334079050)

[3.4 Состав сооружений водозаборного сооружения. 9](#_Toc334079051)

[3.5 Водоводы и сооружения на них. 9](#_Toc334079052)

[3.6 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 10](#_Toc334079053)

# 1.Территориальное положение

Село Денисово является центром территории муниципального образования Денисовский сельсовет и входит в состав муниципального образования Дзержинский район.

Удаленность от районного центра – 12 км., от г. Красноярска составляет 331 км, до ближайшей железной дороги (г.Канск) – 84 км.

Связь с краевым центром осуществляется по основной транспортной магистрали автодороге Красноярск – Канск – Тасеево.

Село расположено на берегу р. Топол.

Непосредственно к селу подступают лесные массивы, которые с западной и южной стороны прерываются пашнями.

Экономика села представлена предприятиями малого бизнеса лесной отрасли промышленности, и предприятиями сельского хозяйства.

Жилая застройка усадебная, представлена преимущественно одноквартирными и двухквартирными жилыми домами в деревянном исполнении.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

## 1.1 Природно-климатические условия района.

Климат района резко континентальный. Средняя расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет минус 450С, минимальная - минус 560С, максимальная – плюс 380С. Господствующее направление ветров – восточное и западное. Максимальная скорость ветров 15 м/сек и более в среднем 20 дней в году.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 970 мм, максимальная 1500 – 2500 и до 2700 мм.

Грунтовые воды залегают на глубине 6 ÷ 18 м.

Основными грунтами являются суглинки, песчаники, мелко и среднезернистые пески.

## 1.2 Существующее положение.

В селе расположено несколько скважин с водонапорными башнями для водоснабжения отдельных групп домов или административных производственных зданий. Качество воды в скважинах не удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая» по содержанию железа.

# 2. Водоснабжение.

## 2.1 Анализ водопотребления.

Водопотребителями с. Денисово являются:

- население

- объекты соцкультбыта

- местная промышленность

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население с. Денисово составляет:

на расчетный период - 0.915 т.чел.

Застройка с. Денисово предусматривается 1-2 и 2х этажными зданиями.

## 2.2 Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 300л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами

 принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

на расчетный срок – 50,32 м³/сут.

Расчеты и расходы сведены в таблицы №1-4

**Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения**

Таблица №1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут начеловека | Расч. срок |
| населениет.чел | расходм³/сут |
| 1 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок  | 50 | 0,915 | 45,75 |
| Итого  | 0,915 | 45,75 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 4,57 |
| Всего | 0,915 | 50,32 |

**Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог**

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут начеловека | Расч. срок |
| населениет.чел | расходм³/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 0.915 | 45,75 |

**Расход воды на пожаротушение**

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу №3

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Таблица №3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объектыпожаро-тушения | Населениет.чел | Кол-вопожаров | Расход воды |
| На 1 пожарл/сек | Общийл/сек | Общийм³. |
| Расчетный срок |
| 1 | Жилая застройка.Наружное пожаротушение | 0.915 | 1 | 10 | 10 | 108,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 0.915 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,00 |
| Итого | 135,00 |

Количество пожаров 1 по 10 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы по с. Денисово сведены в таблицу №4

**Объемы водопотребления с. Денисово**

Таблица №4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | Расчетный срок,м³/сут. |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 50,32 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 45,75 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 135,00 |
| Всего | 231,07 |

## 2.3 Определение максимальных расчетных расходов воды.

Максимальные расходы воды определяются согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства территории и режимов эксплуатации системы водоснабжения.

Расчетный максимальный суточный расход составит Qмах = 3060 м³/сут

Расчетный максимальный часовой расход составит Qмах = 215.5 м³/час

#

# 3. система водоснабжения.

На данный момент времени 70% населения с. Денисово пользуется централизованным водоснабжением. Отдельные объекты инфраструктуры имеют собственные источники водоснабжения (скважины). Для реализации проекта централизованного водоснабжения с. Денисово рассматриваем схему организации централизованного водоснабжения.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Водозабор из подземного источника

Водозабор из подземного источника предполагаем расположить в юго-восточной части села Денисово. Данное место расположения обусловлено возможностью соблюдением ЗСО.

Состав поверхностного водозабора представлен ниже.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1 – скважины; 2 – станция обезжелезивания воды; 3 – резервуары чистой воды; 4 – насосная станция 2-го подъема5 – водоводы |

## 3.1 Выбор оптимальной схемы централизованного водоснабжения

* При устройстве водозаборного сооружения из подземного источника необходимо провести следующие изыскательские мероприятия:
* Наличие акта выбора выбора земельного участка под строительство
* Заключение органов санитарного надзора об использовании участка застройки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

* Топографическую съемку участка
* Гидрогеологические изыскания
* Разрешение на использование подземных артезианских вод
* Инженерно-геологические изыскания на участке строительства

Помимо схемы со строительством нового водозаборного сооружения из подземного можно рассмотреть возможность устройства системы централизованного водоснабжения с использованием существующих водозаборных скважин.

Фактическое расположение составных частей водозабора разрабатывается на стадии проектирования.

 Принципиальные решения в части построения водоразборной сети по территории поселка заключается в организации кольцевого наружного магистрального водопровода расчетного диаметра, подземной прокладки. На сети водопровода предполагается установка пожарных гидрантов колодезной установки. Для обеспечения нужд населения питьевой водой, предполагается установка водоразборных колонок бесколодезной установки. Подключение отдельных потребителей напрямую к водопроводу, с вводом трубопровода в здание должно определятся техническими условиями на подключение на стадии проектирования. Дальнейшее подключение потребителей в магистральному водопроводу осуществляется в частном порядке по согласованию с эксплуатирующей организацией.

На водопроводной сети предполагается установка запорной арматуры для отключения отельных участков кольцевой сети на случай проведения профилактических и ремонтных работ. Трубопроводы для системы водоснабжения предлагается применить полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001.

Диаметры трубопроводов определяются расчетом. Прокладку трубопроводов предлагается проводить бестраншейным методом (горизонтальное бурение), что позволит избежать дополнительных затрат на последующее благоустройство территории, вывоз грунта во временный отвал в процессе строительства и других мероприятий, связанных с проведением монтажных работ при строительстве водопроводных сетей и сооружений.

При определении принципиальной схемы водозаборных сооружений необходимо опираться на исходные данные полученные при различного роди инженерных изысканиях, в частности - гидрогеологических.

## 3.3 Описание схемы водозаборных сооружений и трассировки магистральных сетей водоснабжения

Источником водоснабжения с. Денисово предположительно будут являться 2 скважины глубиной 100-120 м с скважинными насосами типа SP 46-11 фирмы «Grundfos». Насосы представляют собой многоступенчатые скважинные насосы для перекачивания необработанной воды.

От скважин по сборным водопроводам из стальных труб ф159х4 ГОСТ 10704-91, исходная вода поступает на станцию химической очистки и обезжелезивания воды. Сооружения станции очистки подбираются исходя из химического анализа исходной воды. Контейнерные и блочно-модульные станции очистки воды разработаны для организации постоянного или временного водоснабжения населенных пунктов с различными требованиями к качеству очищенной воды. В станциях реализованы наиболее прогрессивные методы и технологии водоподготовки. Благодаря этому станции подходят для решения задач по получению воды заданного качества при использовании воды из любого источника. В контейнерном исполнении станции водоподготовки оборудование для очистки воды расположено внутри стального утепленного контейнера. Конструкция контейнера антивандальная, характеризуется высокой мобильностью и малым временем ввода в эксплуатацию. Контейнер можно располагать на неохраняемой территории. Управление процессом очистки полностью автоматическое и не требует присутствия персонала. Внутри контейнера смонтированы: установка водоподготовки, автоматическая система отопления, освещение. Станция водоподготовки может быть совмещена с установкой водоснабжения и подавать очищенную воду непосредственно в водопровод.

Установка производится на ленточный фундамент, дорожные плиты либо «подушку» из песка или гравия.

 Станции водоподготовки поставляются в полной заводской готовности. Заказчику необходимо подключить подводящий и отводящий трубопроводы, подать электропитание и запустить станцию в автоматическом режиме работы.

После очистки. Вода питьевого качества подается в резервуары чистой воды (РЧВ). Исходя из проектной мощности водозаборных сооружений, к установке принимаются два резервуара V=150 м3. Резервуары принимаются подземной установки из полиэтилена пищевого. Резервуары для воды производятся различной кольцевой жесткости (SN2 в стандартном исполнении). Такая кольцевая жесткость позволяет устанавливать резервуар для воды на глубину до двух метров. Более того, такой резервуар выдержит нагрузку грунта даже в пустом состоянии. При большем заглублении толщина стенок резервуара будет увеличиваться.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

 Резервуары для воды выполнены с использованием технологии предусматривающей двустенную конструкцию, основным преимуществом которой является воздушная прослойка между внутренне и наружной стенкой, за счёт которой обеспечивается высокая теплоизоляция.

Из РЧВ, вода насосами станции второго подъема забирается и под напором подается в магистральную сеть водоснабжения. В качестве насосной станции второго подъема применяется бустерная станция HYDRO MPC-E 5 CRE 64-5-1 фирмы «GRUNDFOS».

Все насосы - это насосы CRE со встроенным преобразователем частоты. Станция поддерживает постоянное давление с помощью непрерывного контроля частоты вращения насосов CRE. Производительность установки регулируется посредством регулирования скорости вращения и включения/выключения необходимого количества насосов CRE
Смена насосов автоматическая и зависит от нагрузки, времени и возникновения неисправности. Все насосы работают с одинаковой частотой вращения.

## 3.4 Состав сооружений водозаборного сооружения.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование здания | К-восооружений | Основные технические параметры | Ед. изм. | Значение |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Станция водоподготовки | 1 | производительность | м3/сут. | 3060 | «Адмирал» |
| 2 | Резервуары чистой воды V=150м3 | 2 | Суммарная емкость | м3 | 300 | «Адмирал» |
| 3 | Фильтры-поглотители | 2 |  |  |  | Типовой проект 901-9-20.87 |
| 4 | Насосная станцияII подъема | 1 | производительность | м3/час | 216 | «Grundfos» |

## 3.5 Водоводы и сооружения на них.

Проектом предусматриваются кольцевые сети водопровода. Трассировка сети произведена с учетом планировки кварталов, расположения на плане крупных водопотребителей, рельефа местности и расположения источника водоснабжения.

На сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов колодезной установки и водозаборных колонок безколодезной установки. Сети водопровода прокладываются из полиэтиленовых напорных труб низкого давления диаметром 110 ÷ 160 мм. Глубина заложения труб с учетом предотвращения замерзания воды в них в зимний период – 2.9-3.1м.

Диаметры труб водопровода определены с учетом гидравлического расчета сети водопровода. При проходе дюкером через водоток приняты стальные трубы.

При трассировке магистральных водоводов обеспечивается выделение ремонтных участков на сети из условия отключения их на время профилактических работ. Межквартальные трубопроводы водоснабжения прокладываются после выполнения отдельных проектов по заказу Заказчика.

* 1.

## 3.6 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Зоны санитарной охраны предусматриваются на проектируемых водоводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности согласно СНиП 2.04.03-84.
 границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения (скважины) – 30 м скважины. Второй пояс зоны охраны для скважины не предусматривается. Граница зоны санитарной площадки водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории надлежит принимать 10 м.